## Расчёт
Программа расчёта количества речевых оповещателей ПКИ-РО-М2 при установке на потолке |  |  |  | Программа расчёта количества речевых оповещателей ПКИ-РО-М2 при установке на стене
Установите уровень постоянного фонового шума | 55 | дБ |  | Установите уровень постоянного фонового шума |  | 75 | дБ
Уровень громкости | 70 | дБ |  | Уровень громкости |  | 90 | дБ
Высота потолка | 4.5 | м |  | Длина помещения |  | 25 | м
Длина помещения | 10 | м |  | Ширина помещения |  | 2 | м
Ширина помещения | 10 | м |  | Площадь помещения |  | 50 | м²
Площадь помещения | 100 | м² |  | Мощность оповещателя |  | 0.5 | Вт
Дистанция от оповещателя до слушателя | 3 | м |  | Чувствительность оповещателя |  | 98 | дБ
Мощность оповещателя | 0.5 | Вт |  | Звукавое давление оповещателя |  | 94.99 | дБ
Чувствительность оповещателя | 98 | дБ |  | Расстояние от оповещтеля до дальней точки измерения по оси оповещателя |  | 9 | м
Звукавое давление оповещателя | 94.99 | дБ |  | Площадь, озвучиваемая одним оповещателем |  | 54 | м
Величина затухания звука на растоянии 3 м от оповещателя | 9.54 | дБ |  | Необходимое количество оповещателей |  | 1 | шт
Звукавое давление на расстоянии 3 м от оповещателя | 85.45 | дБ | Уровень звука достаточный
Величина затухания звука на растоянии от оповещателя до слушателя | 9.54 | дБ
Звукавое давление на расстоянии от оповещателя до слушателя | 85.45 | дБ |  | !!!
← Введите значение
Требуемое звуковое давление оповещателя | 79.54 | дБ
← Результат расчётов
Расстояние между оповещателями | 6 | м
←Значение из паспорта на оповещатель
Необходимое количество оповещателей | 3 | шт
← Искомое значение (КОЛИЧЕСТВО)

## Уровень шума
№ п.п. | Назначение помещений | Уровень звука постоянного шума, дБА | Нормативный документ
1 | Учебные заведения:
1.1 | классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференцзалы, читальные залы библиотеки | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
2 | Административные здания:
2.1 | помещения офисов, рабочие помещения, кабинеты в административных зданиях, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организациях | 50 | ГОСТ 12.1.036-81
3 | Предприятия торговли:
3.1 | торговые залы | 60 | ГОСТ 12.1.036-81
4 | Медицинские учреждения:
4.1 | кабинеты врачей | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
4.2 | палаты больниц и санаториев | 35 | ГОСТ 12.1.036-81
5 | Вокзалы и аэропорты:
5.1 | пассажирские залы | 60 | ГОСТ 12.1.036-81
6 | Производство | зависит от конкретного производстводственного процесса
7 | Развлекательные и спортивные сооружения:
7.1 | спортивные залы | 60 | ГОСТ 12.1.036-81
7.2 | зрительные залы клубов и кинотеатров | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
7.3 | фойе театров и кино театров | 55 | ГОСТ 12.1.036-81
8 | Предприятия общественного питания:
8.1 | залы кафе, ресторанов, столовых | 55 | ГОСТ 12.1.036-81
9 | Жилые помещения:
9.1 | квартиры, дома отдыха, пансионаты, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях, спальных помещениях школ-интернатов | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
9.2 | гостиницы и общежития | 45 | ГОСТ 12.1.036-81
9.3 | холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха | 50 | ГОСТ 12.1.036-81
10 | Культовые здания | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
11 | Уличные территории
11.1 | непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториевв городской местности | 45 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.2 | непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек | 55 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.3 | непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий | 60 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.4 | площадки отдыха на территории больниц и санаториев | 35 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.5 | площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений | 45 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96

## Методика расчёта
Методика расчёта количества речевых оповещателей ПКИ-РО-М2 при установке на потолке | Методика расчёта количества речевых оповещателей ПКИ-РО-М2 при установке на стене
1. Определить уровень постоянного фонового шума в помещении (ГОСТ 21.1.036-81, СН 2.2.4/2.1.8.562-96). | 1. Определить уровень постоянного фонового шума в помещении (ГОСТ 21.1.036-81, СН 2.2.4/2.1.8.562-96).
2. Определить уровень громкости оповещателя. Уровень звукового давления полезного аудисигнала, который должен быть обеспечен опевещателями в защищаемом помещени. (Уровень постоянного фонового шума+15дБ (п.3.15, 3.16 НПБ 104-03)) | 2. Определить уровень громкости оповещателя. Уровень звукового давления полезного аудисигнала, который должен быть обеспечен опевещателями в защищаемом помещени. (Уровень постоянного фонового шума+15дБ (п.3.15, 3.16 НПБ 104-03))
3. Определить дистанцию от оповещателя до слушателя, для чего необходимо задать высоту потолка защищаемого помещения (Высота потолка - 1,5 м). | 3. Оопределить звукавое давление оповещателя при заданной мощности (Чувствительность оповещателя+10Lg(Мощность оповещателя).
4. Оопределить звукавое давление оповещателя при заданной мощности (Чувствительность оповещателя+10Lg(Мощность оповещателя). | 4. Определить растояние от оповещателя до дальней точки измерения по оси оповещателя ( 0,1* (Уровень громкости оповещателя - Чувствительность оповещателя) /20)
5. Определить величину затухания звука на расстоянии 3 м от оповещателя (20*Lg(3м)). | 5. Определить площадь, озвучиваемую одним оповещателем ((Растояние от оповещателя до дальней точки измерения по оси оповещателя)²/1,5)
6. Определить звукавое давление на расстоянии 3 м от оповещателя (Звукавое давление оповещателя - величина затухания звука на растоянии 3 м от оповещателяп (п.3.14, 3.15 НПБ 104-03)) | 6. Определить необходимое количество оповещателей (Площадь защищаемого помещения/ площадь,озвучиваемую одним оповещателем)
7. Определить величину затухания звука на расстоянии от оповещателя до слушателя (20*Lg(дистанция от оповещателя до слушателя))
8. Определить звукавое давление на расстоянии от оповещателя до слушателя ( звукавое давление оповещателя - величина затухания звука на растоянии от оповещателя до слушателя).
9. Определить требуемое звукавое давление оповещателя. ( Уровень громкости в помещении + величина затухания звука на расстоянии 3 м от оповещателя)
10. Определить расстояние между оповещателями (2* дистанцию между оповещателем и слушателем).
11. Определить необходимое количество оповещателей (Площадь помещения/ (2* расстояние между оповещетелями)

## Расстановка оповещателей
Расстановка потолочных оповещателей в коридорах | Расстановка потолочных оповещателей в широких коридорах без учёта отражений |  | Расстановка потолочных оповещателей в широких коридорах с учётом отражений
Расстановка настенных оповещателей в кпрямоугольных помещениях, с размещением вдоль двух противоположных стен в шахматном порядке |  | Расстановка настенных оповещателей в кпрямоугольных помещениях, с размещением вдоль двух противоположных стен в шахматном порядке